Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2126

"Егемен Қазақстан" газетi 6.01.2010 ж., № 2-3 (25849); "Казахстанская правда" от 3.02.10 г., № 23 (26084); "Официальная газета" от 26.03.2010 г., № 13 (483)

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Утвердить прилагаемый технический регламент "Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов". 
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шести месяцев со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр 
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден          
постановлением Правительства 
Республики Казахстан   
от 15 декабря 2009 года № 2126

Технический регламент 
"Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов"

1. Область применения

1. Настоящий технический регламент "Требования к безопасности водогрейных и паровых котлов" (далее - Технический регламент) устанавливает требования к безопасности водогрейных и паровых котлов, работающих под избыточным давлением свыше 0,07 МПа, и водогрейных с температурой нагрева свыше 115 0С, а также к процессам их жизненного цикла. 
      2. Идентификация составляющих частей водогрейных и паровых котлов производится путем использования кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан (далее - ТН ВЭД РК), приведенных в приложении, по маркировке и сопроводительным документам, по признакам, параметрам, показателям и требованиям, которые в совокупности достаточны для распознавания. 
      3. Стационарные котлы по принципу действия классифицируются: 
      с естественной циркуляцией; 
      с принудительной циркуляцией; 
      с комбинированной циркуляцией; 
      прямоточный - прямоточный с рециркуляцией; 
      с естественной тягой; 
      с наддувом; 
      высоконапорный. 
      4. Основными опасными факторами (рисками), которых следует избегать, являются: 
      незащищенные подвижные элементы; 
      повышенный уровень шума и вибрации; 
      опасный уровень напряжения в электрической цепи и возможность его воздействия на работника; 
      пожароопасные и взрывоопасные элементы; 
      возможные ошибки при проектировании. 
      5. Действие настоящего Технического регламента не распространяется на: 
      котлы, автономные пароперегреватели и экономайзеры, устанавливаемые на морских и речных судах и других плавучих средствах и объектах подводного применения; 
      котлы с электрическим обогревом; 
      котлы с объемом парового и водяного пространства 0,01 м3 (10 л) и менее, у которых произведение рабочего давления в МПа (кгс/см2) на объем в м3 не превышает 0,02 (200); 
      теплоэнергетическое оборудование, изготовленное для атомных электростанций.

2. Термины и определения

6. В настоящем Техническом регламенте применяются термины и определения, установленные законодательством в области технического регулирования и промышленной безопасности, а также следующие термины с соответствующими определениями: 
      1) избыточное давление - величина давления относительно атмосферного давления (величина манометрического давления); 
      2) котел паровой - устройство, имеющее топку, обогреваемое продуктами сжигаемого в ней топлива и предназначенное для получения пара с давлением выше атмосферного, используемого вне самого устройства. В настоящем Техническом регламенте под котлом понимается водогрейный или паровой котел, или их любое сочетание; 
      3) рабочая среда - среда, находящаяся внутри водогрейных и паровых котлов (газы, жидкости и пары в однофазном состоянии, а также их смеси). Рабочая среда может содержать частицы твердых веществ во взвешенном состоянии; 
      4) сборочные единицы - несколько элементов водогрейных и паровых котлов, соединенных между собой с применением сборочных операций (сварка, свинчивание, развальцовка); 
      5) предохранительные устройства - устройства, предназначенные для защиты водогрейных и паровых котлов от превышения давления или температуры свыше допустимых величин; 
      6) котел водогрейный - устройство, имеющее топку, обогреваемое продуктами сжигаемого в ней топлива и предназначенное для нагревания воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне самого устройства; 
      7) условный проход - параметр, принимаемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей.

3. Условия обращения продукции на рынке Республики Казахстан

7. Водогрейные и паровые котлы, допускаются к реализации на рынке, если они соответствуют требованиям настоящего Технического регламента и исключают причинение вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде. 
      8. Потребителям водогрейных и паровых котлов предоставляется полная и достоверная информация, приводимая в сопроводительной документации. 
      9. Сопроводительная документация должна содержать: 
      1) проектные документы и паспорт на продукцию; 
      2) инструкцию по монтажу водогрейных и паровых котлов; 
      3) инструкцию по эксплуатации водогрейных и паровых котлов. 
      10. При поставке водогрейных и паровых котлов к ним прикладывается инструкция изготовителя по эксплуатации. 
      11. Инструкция изготовителя по эксплуатации включает информацию, касающуюся безопасности, в том числе: 
      монтажа, включая сборку составных частей водогрейных и паровых котлов; 
      ввода в эксплуатацию; 
      эксплуатации; 
      технического обслуживания, включая контроль со стороны пользователя. 
      К инструкции изготовителя по эксплуатации также прилагается техническая документация (чертежи, схемы). 
      12. В инструкции изготовителя по эксплуатации приводится информация об опасностях, которые могут возникнуть в результате ненадлежащего использования водогрейных и паровых котлов. 
      13. В инструкции изготовителя по эксплуатации указываются конкретные параметры водогрейных и паровых котлов, которые определяют срок их эксплуатации: 
      при ползучести - расчетные часы работы при заданных температурах; 
      при переменных нагрузках - расчетное число циклов при заданных уровнях напряжений; 
      для коррозионных сред - скорость коррозии и расчетную прибавку на коррозию. 
      14. Маркировка проводится в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года № 277 "Об утверждении Технического регламента "Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению". 
      15. Водогрейные и паровые котлы, а при необходимости отдельные сборочные единицы должны иметь четкую и нестираемую маркировку.

4. Требования безопасности водогрейных и паровых котлов

16. Конструкция водогрейных и паровых котлов должна исключать возможность: 
      перегрева стенок его отдельных элементов в момент пуска, остановки или сброса нагрузки; 
      образования паровых мешков и пробок; 
      взрывоопасного скопления газов. 
      17. Конструкция котла обеспечивает возможность работы его в регулировочном диапазоне без изменения состава работающего вспомогательного оборудования. 
      18. Конструкция котла предусматривает проведение предпусковых и эксплуатационных промывок для очистки от внутренних загрязнений, обеспечивает полное опорожнение от воды и шлама, а также удаление воздуха из всех элементов, в которых могут образовываться воздушные пробки при заполнении и пуске. 
      19. Участки комплектующих котел элементов доступны для обслуживающего персонала. При необходимости предусмотрены смотровые окна, лазы для проникновения внутрь котла.

4.1. Требования безопасности при проектировании

20. Водогрейные и паровые котлы должны быть спроектированы надлежащим образом, принимая во внимание все имеющиеся риски для обеспечения того, чтобы оборудование было безопасным в течение всего предназначенного срока службы. 
      21. Водогрейные и паровые котлы рассчитываются с учетом нагрузок, возникающих во время их эксплуатации, транспортировки, монтажа и прогнозируемых отклонений от них. При этом учитываются следующие факторы: 
      внутреннее/внешнее давление; 
      температура окружающей среды и температура рабочей среды; 
      статическое давление в рабочих условиях и условиях испытания от веса содержимого в оборудовании; 
      инерционные нагрузки при движении, ветровые и сейсмические воздействия; 
      реактивные усилия (противодействия), которые передаются от опор, креплений, трубопроводов; 
      усталость при переменных нагрузках, коррозия, эрозия; 
      химические реакции из-за нестабильности перерабатываемых сред и технологического процесса; 
      изменения механических свойств материалов в процессе эксплуатации. 
      При расчете на прочность учитывают все нагрузки и факторы, которые могут иметь место, и вероятность их одновременного возникновения. 
      22. Методы расчета должны быть направлены на обеспечение стабильности давления и прочих аспектов нагрузки на котлы и запаса прочности водогрейных и паровых котлов. 
      При проектировании также учитывают возможные механизмы разрушения (вязкое разрушение, коррозионное растрескивание, ползучесть, усталость и тому подобное) в соответствии с назначением водогрейных и паровых котлов и режимами их эксплуатации. 
      Элементы котлов, работающие под внешним давлением или испытывающие сжимающие напряжения от других нагрузок, проверяются на устойчивость формы. 
      23. Экспериментальные испытания на прочность водогрейных и паровых котлов или их элементов экспериментально испытываются, полностью или частично, на образце, представляющем оборудование или его элементы. 
      В процессе испытаний обеспечивается возможность наблюдения за критическими зонами водогрейных и паровых котлов с помощью контрольно-измерительных средств, способных достоверно регистрировать деформации и напряжения. 
      Программа экспериментальных испытаний включает в себя: 
      1) испытания на прочность и герметичность давлением для подтверждения отсутствия утечки рабочей среды или остаточных деформаций, превышающих допустимые значения; 
      2) испытания на усталость и ползучесть материалов, которые проводятся с учетом условий эксплуатации оборудования, работающего под давлением (выдержка при заданных температурах, количество циклов при заданном уровне нагружения и тому подобное); 
      3) дополнительные испытания, учитывающие действия других факторов (коррозия, агрессивное воздействие рабочей среды и тому подобное), которые проводятся при необходимости. 
      24. Для водогрейных и паровых котлов на стадии проектирования (конструирования) устанавливаются такие условия эксплуатации, чтобы исключалась возможность возникновения любых реально прогнозируемых рисков. 
      Особое внимание уделяют: 
      пускам и остановкам; 
      опасностям, связанным со сбросом давления; 
      устройствам, которые предотвращают (ограничивают) физический доступ в тот момент, когда внутри водогрейных и паровых котлов возникает избыточное давление или вакуум; 
      температуре внешних поверхностей; 
      разложению нестабильных рабочих сред. 
      25. Материалы, применяемые для изготовления водогрейных и паровых котлов, выбираются таким образом, чтобы они: 
      1) обладали свойствами, позволяющими использовать их в условиях эксплуатации и испытаний водогрейных и паровых котлов. При выборе материала учитывают его хрупкость (трещиностойкость). При использовании хрупкого материала принимаются меры для исключения хрупкого разрушения; 
      2) обладали химической стойкостью к рабочей среде, для которой предназначены водогрейные и паровые котлы. Химические и физические свойства материалов существенно не изменялись в течение всего назначенного срока службы котлов; 
      3) не подвергались значительному влиянию старения; 
      4) были пригодными для предусмотренных видов обработки; 
      5) выбираются таким образом, чтобы при соединении друг с другом разных материалов обеспечивалась прочность оборудования, работающего под давлением. 
      26. Водогрейные и паровые котлы проектируются таким образом, чтобы обеспечивалась возможность проведения проверок, необходимых для выполнения требований безопасности. 
      27. Водогрейные и паровые котлы снабжаются устройствами слива и вентиляции, и должны обеспечить: 
      избежание гидравлического удара, вакуумного разрушения, коррозии или возникновения неконтролируемых химических реакций. При этом учитываются условия эксплуатации и испытаний; 
      обеспечение безопасной очистки, контроль и техническое обслуживание. 
      28. В проектной документации водогрейных и паровых котлов предусматриваются меры по предупреждению и защите от коррозии или другого химического воздействия. 
      29. Конструкция водогрейных и паровых котлов обеспечивает безопасность в процессе их заполнения или слива. При этом учитывается возможность возникновения таких опасностей, как: 
      1) при заполнении: 
      переполнение или превышение давления; 
      необходимость работы водогрейных и паровых котлов; 
      2) при сливе - неконтролируемый слив рабочей среды, находящейся под давлением; 
      3) при заполнении или сливе - опасность, связанная с присоединением и отсоединением. 
      30. Для управления работой, обеспечения безопасных условий и расчетных режимов эксплуатации водогрейные и паровые котлы оснащаются: 
      устройствами, предохраняющими от повышения давления (предохранительными устройствами); 
      указателями уровня воды; 
      манометрами; 
      приборами для измерения температуры среды; 
      запорной и регулирующей арматурой; 
      приборами безопасности; 
      питательными устройствами. 
      В проектной документации водогрейных и паровых котлов предусматривается такое количество арматуры, средств измерения, автоматики и защит, которое обеспечивает регулировки режимов, контроль параметров, отключение котлов, надежную эксплуатацию, безопасное обслуживание, ремонт.

4.2. Требования безопасности при эксплуатации

31. Пользователь обеспечивает содержание водогрейных и паровых котлов в исправном состоянии и безопасные условия их работы. 
      32. Порядок и сроки проверки исправности действия предохранительных устройств в зависимости от условий технологического процесса указываются в технологическом регламенте. Результаты проверки исправности предохранительных устройств, сведения об их настройке записываются в сменный журнал работы котла. 
      33. Проверка исправности действия манометров, указателей уровня воды и питательных насосов проводится в следующие сроки: 
      для котла до 1,4 МПа (14 кгс/см2) включительно - не реже одного раза в смену; 
      для котла свыше 1,4 МПа (14 кгс/см2) до 4 МПа (40 кгс/см2) включительно - не реже одного раза в сутки; 
      для котла свыше 4 МПа (40 кгс/см2) - в соответствии с графиком, утвержденным пользователем. 
      О результатах проверки делается запись в сменном журнале. 
      34. Проверка исправности манометра производится путем: 
      проверки возможности установки стрелки манометра на нуль с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей; 
      проведения поверки в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений. 
      35. В случае если указатели уровня являются средствами измерений дополнить требованием о необходимости поверки. 
      36. Исправность предохранительных клапанов проверяется принудительным кратковременным их открытием. 
      37. Проверка исправности резервных питательных насосов осуществляется путем их кратковременного включения в работу. 
      38. Котел немедленно останавливается и отключается действием защит или персоналом в следующих случаях: 
      при обнаружении неисправности предохранительных устройств от повышения давления; 
      если давление в котле поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом; 
      при недопустимом повышении или понижении уровня жидкости в оборудовании; 
      при прекращении действия всех указателей уровня жидкости прямого действия; 
      при обнаружении в котле и его элементах трещин, выпучин, пропусков в их сварных швах, разрыва прокладок; 
      при неисправности манометров и невозможности определить давление по другим приборам; 
      при неисправности автоматики безопасности, аварийной сигнализации, предохранительных блокировочных устройств; 
      при возникновении пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу; 
      при исчезновении напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления, а также на всех контрольно-измерительных приборах; 
      при появлении в котле постороннего шума, ударов, вибрации; 
      при недопустимом повышении или понижении давления в тракте прямоточного котла до встроенных задвижек; 
      при погасании факелов в топке котла при камерном сжигании топлива; 
      при снижении расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения, а также при выходе из строя приборов, контролирующих расход воды; 
      при прекращении действия всех питательных или циркуляционных насосов котла; 
      при снижении давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого; 
      при повышении температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 0С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла.

5. Требования безопасности при выводе из эксплуатации и утилизации

39. При выводе из эксплуатации котел полностью останавливается, отключается от действующего оборудования и трубопроводов, освобождается от заполняющей его среды. 
      40. Утилизация котла проводится в соответствии с проектной документацией. 
      41. Пользователем выведенного из эксплуатации котла принимаются меры для предотвращения недопустимого использования (эксплуатации) этого оборудования.

6. Подтверждение соответствия

42. Подтверждение соответствия водогрейных и паровых котлов требованиям настоящего Технического регламента и иных Технических регламентов, к сфере применения которых относятся водогрейные и паровые котлы, осуществляется в форме обязательной сертификации. 
      43. Подтверждение соответствия осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования и в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90 "Об утверждении Технического регламента "Процедуры подтверждения соответствия".

7. Сроки и условия введения в действие Технического регламента

44. Применяемые для выполнения требований настоящего Технического регламента нормативные документы по стандартизации и иные документы государственных органов, формируемые в пределах их компетенции, подлежат гармонизации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. 
      45. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить приведение своих нормативных правовых актов в соответствии с настоящим Техническим регламентом, а также их адаптированное внедрение. 
      46. Настоящий Технический регламент вводится в действие по истечении шести месяцев со дня первого официального опубликования.

Приложение     
к Техническому регламенту

Перечень 
видов продукции, подпадающей под действие 
Технического регламента

| Код ТН ВЭД РК | Наименование продукции |
| --- | --- |
| 8402 11 000 | - - котлы водотрубные производительностью более 45 т пара в час: |
| 8402 12 000 | - - котлы водотрубные производительностью не более 45 т пара в час: |
| 8402 19 | - - паропроизводящие котлы прочие, включая комбинированные: |
| 8402 19 100 | - - - котлы дымогарные: |
| 8402 19 900 | - - - прочие: |
| 8402 20 000 | - котлы с пароперегревателем: |
| 8402 90 000 | - части: |
| 8403 10 | - котлы: |
| 8403 10 100 0 | - - из чугунного литья |
| 8403 10 900 0 | - - прочие |
| 8403 90 | - части: |
| 8403 90 100 0 | - - из чугунного литья |
| 8403 90 900 0 | - - прочие |
| 8404 10 000 0 | - вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 |
| 8404 20 000 0 | - конденсаторы для пароводяных или других паросиловых установок |
| 8404 90 000 0 | - части |